Autorizovaný inžinier  Ing. František Volf, Mýtna 40, 811 07, Bratislava

IČO 32 077009

OSVEDČENIE SLOVENSKEJ KOMORY stav. inžinierov, reg. Č. 1494A5-3

OSVEDČENIE č. 934 IBA 1998 EZ P A E2, IBP Bratislava, dňa 09. 04. 1998,

vydané dňa 17. 07. 1998

TECHNICKÁ  SPRÁVA                                          Materská škola

Bancíkovej 2, Ba II

Elektroinštalácia

1. VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY

Zadanie stavby

Požiadavky profesií,

Prieskum na stavbe

2. MENOVITÉ  HODNOTY

Napäťová sústava       :  3+PEN,  400/230 V, 50 Hz, TN – C

:  3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz, TN -- S

:  1+N+PE,  230 V, 50 Hz, TN – S

Ochranna v zmysle STN 33 2000-4-41:

A) základná ochrana (pred priamym dotykom)

V zmysle čl. 411.2 :  čl. A.1 Základná izolácia živých častí

čl. A.2 Zábrana alebo krytmi

čl. B.2 Prekážkami

čl. B.3 Umiestnením mimo dosah

B) ochrana pri poruche (pred nepriamym dotykom)

V zmysle čl. 411.3 :  čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

čl. 411.3.3 Doplnková ochraná

C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 ( STN 33 2000-4-41): 3 str., 50Hz, 400V/IT

a/ Ochrana pred úrazom el. prúdom v normálnej prevádzke:

-  izolovaním živých častí  (čl. 412)

-  krytmi (čl.412)

b/ Pri poruche :  - ochrana samoč. odpojením napájania (čl.411.6)

- ochranné prístr. v sieťach IT (čl.4116.3)

- uzemnenie neživ. častí v sieti IT (čl. 411.62)

3. OBSAH  ZADANIA

#### Zadanie rieši elektroinštalačné rozvody v novovytvorenej triede a príslušných priestoroch v materskej škole na ulici Bencíkovej č. 2. Pôvodné priestory sa pôvodne využívali ako byt.

Energetická bilancia

Pi  kW                                    P  kW

Osvetlenie                          2                    0,4                     0,8

Zásuvky    1f,                     4                    0,3                     1,2

Podlahové vykurovanie      1                   0,5                     1,5

Iná spotreba                        1                    0,5                     0,5

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8  kW                                     3,0  kW

Pri medziskup. súčasnosti β = 0,9 bude okamžitý súdobí výkon cca 2,7 kW.

Ročná spotreba energie pre celý objekt MŠ sa navýši o spotrebu rekonštruovaných prie-storov a to je cca 10 000  kWh.

Meranie spotreby elektrickej energie pre celý objekt je sústredené v elektromerovom rozvádzači „RE“, umiestnenom na chodbe vedľa podružného rozvádzača „RP1“. Dôležitosť dodávky el. energie : 3. Stupeň  STN  34 16 10. Zaradenie el. zariadenia do skupín podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky 508/2009 (124/2006) Z.z. Elektrické zariadenie NN inštalované v objekte je zaradené podľa časti III odst. h, do skupiny B (príloha č.1.) El. zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty.

#### 4.   KÁBELOVÉ ROZVODY

V súčasnosti sa v celom objekte materskej školy nachádzajú tri samostatné odberné

miesta elektrickej energie (mš. kuchyňa a byt). Merania sú sústredené v samostatnom

elektromerovom rozvádzači, umiestnenom v prízemí na chodbe vedľa podružného roz-

vádzača pre materskú školu „RP1“.

Rekonštruované priestory sa pripoja na energetickú sieť z nového podružného rozvá-

dzača „RŠ“. Rozvádzač bude umiestnený na mieste, kde bol inštalovaný pôvodný rozvá-

dzač  bytu. Keďže novovytvorené priestory budú začlenené k celému objektu, tak aj

meranie všetkých energií je nutné riešiť spoločne. Pôvodné meranie pre byt, ako aj jeho

kábelový prívod sa zruší (je vedené v PL lište na povrchu).

Pripojenie rozvádzača „RŠ“ sa uskutoční z rezervy rozvádzača „RP1“ (istič OEZ B25)

Použije sa kábel CYKY-J 5x6 mm2, ktorý sa v danej trase zaseká pod omietku.

Elektroinštalácia pôvodného objektu materskej školy je riešená v sústave TN-C a navr-

hnutá elektroinštalácia nových priestorov je v sústave TN-S. Preto je nutné uskutočniť

rozdelenie zbernice „PEN  na N a PE“ už v podružnom rozvádzači RP1.

5.   ELEKTROINŠTALÁCIA

Elektroinštalačné rozvody v jednotlivých priestoroch sa uskutočnia vodičmi typu CYKY, príslušných prierezov a farebného počtu žíl. STN EN 60445 :2011, STN 33 2000-1 :2005. Pre inštaláciu sa použijú vodiče typu CYKY-J a to pre osvetl. 3x1,5 mm2,

pre zásuvkové a technologické vývody 3x2,5 mm2, resp. 5x2,5 mm2. Rozvody sa uložia pod omietku ako aj v podlahách. Na horľavých podkladoch sa použitjú elektroinštalačné nehorľavé, bezhalogénové prístroje (krabice, prístr. kr. LK  80x28).

Vzmysle súboru noriem STN EN 62305 1-4, elektroinštalácia objektu rieši aj vnútorný systém ochrany pred bleskom. Na vstupe rozvádzača „RP1“ sú inštalované prepäťové ochrany tr.C.

#### Pri realizácii rozvodov je nutné dodržať STN 332000-5-52 :2004 (predpisy pre ukla-danie silových el. vedení).

#### Na osvetlenie jednotlivých  priestorov sa podľa požiadaviek užívateľa použijú svietidlá žiarivkové, resp. LED. Jednotlivé druhy sa upresnia podľa návrhu architekta a vlastného výberu užívateľa. Vo všetkých  priestoroch sú inštalované elektr. prístroje s požadova-ným krytím pre daný  priestor.

Intenzita osvetlenia je stanovená nasledovne:

min Epk (Lx)                max Epk  (Lx)

20                                 30                  vstupy, pomoc. priest. komunikácie v dome

50                                 75                  obytné miestn. doplnené miestnym osv.

75                               100                  komunikácie v dome

100                               150                  kuchyne, kúpelne, WC, šatňa, špajza

30                                80                  suterénne priestory

Pre kontrolu výpočtu osvetlenia je použitá toková metóda STN 36 04 50 :1986, 0 452

1986, kde podľa uvažovanej intenzity osvetlenia a daného svet. toku určeného svietid-

la, sa vypočíta ich počet (STN 730580-1 denné osvetlenie budov).

ExS                                                E – intenzita osv.       Lx

n  =-----------                                            S -  plocha                  m2

 . z .                                              -  účinnosť

z  -  koef znečisť

  -  svet. tok                Lm

Orient. výpočet príkonu osvetlenia pre danú  miestnosť (Osv. vnút. priest. „SEVEn „ o.p.s. sept. 2002): Pre požadovanú intenzitu osvetlenia  „E“ uvažovanej miestnosti, vypočítam príkon osvetlenia pre danú miestnosť „P“.

- Najskôr je nutné vypočítať tzv. činiteľ miestnosti „m“

m = a / h           a – dĺžka kratšej strany (m),

h – výška svietidiel nad zrovnávaciu rovinu (od cca 0,85m nad pod-

lahou po svietidlo pod stropom ).

- Z tabuľky určím merný príkon osvetlovacej sústavy „Pm“. Po zohľadnení odraznosti stien a stropov (svetlé, stredné, tmavé).

- Vypočítam inform. hodnotu príkonu osv. sústavy „P“.

P = Pm . (E / 10φ) .S          Pm – merný príkon (z tab.) (W/m2)

E – požad. Intenzita osv. (Lx)

φ - merný výkon použitých svet zdrojov (lm/W)

S – plocha miestnosti  (m2)

P – príkon osv. sústavy

Príklad : miestnosť 6 x 9 m, E = 300 Lx, priame osvetl. svetlý strop, h = 2,15 m

Žiarovky – (100W)  φ = 12,6 lm/W,  m=4, P=23,5.(100/10.12,6).30=560 W

Žiarivka – (36 W)  φ = 55 lm/W   m=2,8    P=33,5.(300/10.55).56=1030 W

LED – (12 W) φ=91,7 lm/W, m=4, P=23,5. (100/10.91,7).30=75 W.

Ovládanie osvetlenia bude miestne.

V priestore umyvárky a WC je navrhnuté podlahové vykurovanie. Uskutoční sa po-

mocou vykurovacích rohoží „PVC2“ (150W/ m2) fy Warmup. Položia sa dve rohože

2x (4x0,5) m. Vykurovanie bude ovládané programovateľným termostatom „Tempo

TM“, umiestneným pred vstupom do sociálneho zariadenia.

Pre rozvod domáceho telefónu, el. zámku a zv. tlačidla (zvonček a el. zámok je

súčasťou domáceho telefónu) ako aj rozvod KTV, budú  pripavené na realizáciu inšta-

lačné rúrky ( PVC,  LPFLEX  o 25 mm), ktoré budú obsahovať zaťahovací drôt. Rieši

projekt slaboprúdu.

Impedancia vypínacej slučky podľa 413.1.3 STN 33 2000-4-41:2007 :

V súlade s 413.1.3.3 STN 33 2000-4-41:2007 charakteristiky ochranných prístrojov

podľa 413.1.3.8  impedancie obvodov musia byť také, aby pri poruche so zanedba-

teľnou impedanciou medzi krajným a ochranným vodičom, alebo neživou časťou

v ktoromkoľvek  mieste inštalácie došlo k samočinnému odpojeniu napájania v pred-

písanom čase. Pritom sa musí splniť podmienka Zs je menšie alebo sa rovná U0/Ia .

Pre prevádzkový stav, impedanciu vyp. slučky vypočítame zo vzťahu I=0,8U0/1,5Zs .

kde  Zs – je výpočtová impedancia

I – je vypínací prúd istiaceho prvku (udaný výrobcom)

Vychádza sa z predpokladu, že pri prevádzke el. zariadenia sa zohrejú vodiče a tým sa

zvýši ich impedancia na 1,5Zs a príde k poklesu napätia na 0,8U0.

Pre svet. vývody z rozvádzača to sú káble CYKY-J 3x1,5 mm2 s dĺžkou jedné-

ho vývodu max 101 m s pripojením fázového vodiča z istiaceho prvku B 10 A, kde

Zs = 2,45 . Pre káble CYKY-J 3x2,5 mm2  s dĺžkou  jedného vývodu max 95 m

s pripojením fázového vodiča z istiaceho prvku B 16 A, kde Zs = 1,28 .

Činný odpor pre kábel CYKY 1,5 mm2 je 12,531/km a pre kábel CYKY 2,5 mm2 je

7,519 /km. induktívne reaktancie kábla sa zanedbajú. V rozvodnici sú inštalo-

vané istiace prístroje a zariadenia so skratovou odolnosťou min 6 kA.

Pri inštalovaní el. prístrojov na horľavý podklad, je nutné pod ne vkladané nehorľa-

vé podložky. Pri vedení rozvodov „v“ resp.“ na“ horľavých materiáloch, káble je pot-

rebné uložiť do samozhášavých trubiek.

Pred uvedením el. zariadenia do prevádzky, musí byť na zariadeniach vykonaná

východisková revízia, vrátane vypracovania revíznej správy STN 33 2000-6 : 2006

a STN 33 15 00 :2004, (STN 33 2000-6).

Obsluhu a údržbu el. zariadení môže prevádzať len osoba na to určená s potrebnou

kvalifikáciou v zmysle UBP SR č. 508/2009 (124/2006) Z.z.  (pracovník poučený

§ 20, pre samostat. prácu pracovník s § 22, po preverení odbornej spôsobilosti).

Použité normy:

STN 33 2000-1:2009– El.inšt. budov – Rozsah platnosti

STN 33 2000-4-41 :2007 – El.inšt. budov  ochran pred úrazom el. prúdom

STN 33 2000-5-52 :2001-  Predpisy pre kladenie el. vedení

STN 33 2000-5-54 :2002-  Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

IEC EN 62305 1-4 :2006, Ochrana pred bleskom a prepätím

STN 33 2000-3 :2005         El. inštalácia budov

STN EN 12464-1                Svetlo a osvetlenie, vnútorné prac. Miesta

STN 36 04 50,  52               osv, vnút. priest., svetlotechn. výpočet

STN  EN 60 445 :2011       Označenie vodičov farbami alebo číslami.

Zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov

Vyhl. MV SR č.94/2004 Zz – Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH

VPLYVOV

Protokol o určení vonkajších vplyvov, vypracovaný odbornou komisiou ....podľa

Vyhlášky 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51  - Elektrické inštalácie budov, časť 5:

Výber a stavba el. zariadení, Spoločné pravidlá.

Vypracoval             :     Ing. František Volf

Mýtna 40, 811 07 Bratislava

Komisia – predseda :      Ing.  VOLF                             -  proj. elektro

členovia  :      Ing. Tokoly                             -  proj. stav.

Názov objektu:               Stavebné úpravy materskej školy

Bancíkovej č. 2, Bratislava II.

Poklady použité pre vyprac. protokolu:

Pre vypracovanie protokolu boli použité

Vyhláška 508/2009 Z.z. a STN 332000-5-51

„PD“ stavebnej časti, Technolog. zariadenia a

požiadavky profesií

STN 33 2000-5-51: 2007 – 04

Rozhodnutie            :     Prostredia v uvedenom objekte je stanovené podľa

STN 332000-5-51 a je uvedené v prílohe k protokolu

V Bratislave, dňa    :

Podpis

Predseda komisie     :

PROTOKOL

o určení druhu prostredia

### V Bratislave  dňa     :    05. 2017

Komisia – predseda :     Ing.  VOLF                             -  proj. elektro

členovia  :     Ing. Tokoly                             -  proj. stav

Názov objektu         :     Stavebné úpravy materskej školy

Bancíkovej č. 2, Bratislava II.

Miesto stavby          :     Bancíkovej č. 2, Bratislava II.

Poklady použité pre

vyprac. Protokolu    :     PD  stavebnej časti, požiadavky profesií

STN 33 2000-5-51: 2007 - 04

Popis technolog.

zariadenia                :

Vo vnút. priestoroch je určené prostredie ako základné

AA5, AB, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1,

AK1, AL1, AM1, AN1,

AP1, AQ1, AR1, AS1,

Využitie : BA1, BC2, BD1, BE1.

Konštrukcia : CA1, CB1.

Podpis

Predseda komisie     :