### PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY

Stavba: 	stavebné úpravy MATERSKEJ ŠKOLY

bancíkovej 2, bratislava

ZMENA stavby skupiny II. v zmysle STN 73 0834

Investor: 	MATERSKÁ ŠKOLA, BANCÍKOVEJ 2, 821 03 BRATISLAVA

Autor PD: 	ING.TÖKÖLY

Vypracoval: 	PAVEL PĚTIOKÝ, špecialista PO	Súprava č. :

Bratislava, máj 2017

###### Úvod, situovanie objektu z hľadiska PO

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy stavby materskej školy Bancíkovej 2 v Bratislave a zmenu účelu využitia časti priestorov na 1.NP objektu (menené priestory pôvodne slúžili ako služobný byt) na priestory novej triedy materskej školy.

Ostatné priestory objektu ostávajú pôvodné - nezmenené.

Príjazd vozidiel Hasičského a záchranného zboru je po prístupových komunikáciách. Prístupové komunikácie k objektu majú voľnú šírku najmenej 300 cm a vyhovujú na zaťaženie min. 80 kN na nápravu hasičského vozidla v zmysle STN 73 0802 čl. 10.2.1.2.

Prístupové komunikácie umožňujú príjazd pož. vozidiel do vzdialenosti menej ako 20 m od vchodov do objektu v zmysle STN 73 0802 čl. 10.2.1.1.

###### Popis stavby

Stavba má z hľadiska PO:

- 2 nadzemné požiarne podlažia a 1 podzemné požiarne podlažie, požiarnu výšku do 6 m v nadzemnej časti stavby a požiarnu výšku do 4 m v podzemnej časti stavby v zmysle STN 73 0802.

Konštrukcia stavby:

Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné steny sú murované hr. min. 250 mm, stropné konštrukcie sú zo železobetónu hr. min. 250 mm.

Nenosné priečky sú murované hr. min. 100 mm.

Okná plastové, drevené alebo hliníkové, dvere drevené, hliníkové alebo plastové.

Stavba má nehorľavý konštrukčný celok v zmysle STN 73 0802.

###### Použité predpisy a normy

Stavba je z hľadiska PO posudzovaná podľa STN 73 0802 a pridružených noriem a predpisov. V zmysle STN 73 0802 ide o nevýrobnú stavbu.

Navrhovaná zmena účelu využitia časti priestorov na 1.NP objektu je posudzovaná podľa STN 73 0834, čl. 2.2.4 ako zmena stavby skupiny II.

V riešených priestoroch objektu sa zvyšuje počet osôb (budú sa tu nachádzať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu - deti vo veku od 3 do 6 rokov) a taktiež sa mení účel využitia riešených priestorov na triedu materskej školy (menené priestory pôvodne slúžili ako byt).

Projekt pôvodnej stavby bol vypracovaný pred 1.4.1977, teda pred dňom účinnosti súboru noriem STN 73 0802, STN 92 0201-1,2,3,4 a Vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., resp. Vyhlášky MVSR č.288/2000 Z.z.

V zmysle úvodných ustanovení STN 73 0802 a STN 73 0834 je projekt PO spracovaný podľa STN 73 0834 a súvisiacich predpisov.

V posudzovanej časti objektu (pož. úseku N.2-MŠ) sa nachádzajú aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (deti vo veku od 3 do 6 rokov).

###### Rozdelenie na požiarne úseky

Rozdelenie riešenej časti objektu na požiarne úseky je navrhnuté v súlade s STN 73 0802:

N.2-MŠ 	Priestory materskej školy (trieda pre deti, hyg. zariadenia, šatňa a zádverie)

Jestvujúce (nemenené) priestory materskej školy nie sú predmetom tejto PD PO a sú od riešeného požiarneho úseku oddelené požiarne deliacimi konštrukciami. Jestvujúci požiarny úsek materskej školy vzhľadom na jeho predpokladané požiarne zaťaženie (pv ≤ 50 kg/m2) je podľa STN 73 0802 zaradený do max. II. stupňa protipožiarnej bezpečnosti.

###### Požiarne technické posúdenie

V zmysle STN 73 0834 ide o zmenu stavby skupiny II, v rámci ktorej:

- v objekte dochádza k zmene účelu využitia riešených priestorov na časti 1.NP objektu, pričom:

- v niektorých priestoroch dochádza k zvýšeniu hodnoty náhodného požiarneho zaťaženia podľa STN 73 0802,

- v riešených priestoroch dochádza k zvýšeniu počtu osôb,

- v riešených priestoroch nedochádza k zväčšeniu otvorov v obvodových konštrukciách, okrem výustky VZT z hygienického zariadenia na štítovej stene objektu.

Požiarne technické posúdenie je vypracované v zmysle zásad, uvedených v STN 73 0834, čl.2.2.4:

a)	Rozdelenie na požiarne úseky, pož. zaťaženie, stupeň protipožiarnej bezpečnosti

Riešené priestory materskej školy tvoria požiarny úsek N.2-MŠ:

Celková plocha požiarneho úseku:	S	=     74,01 m2

Priemerná výška požiarneho úseku:	hs	=       2,9 m

Priemerná výška otvorov:	ho	=         1,553 m

Celková plocha otvorov:	So	=       15,10 m2

Hodnoty náhodného pož. zaťaženia pn a súčiniteľ an v zmysle STN 73 0802, príloha A, tab. A.1:

Chodby a hygienické zariadenia:	pn	=    5 kg/m2	an 	=  0,8

Trieda (spálňa a herňa pre deti):	pn	=  25 kg/m2	an 	=  1,0

Spoločné šatne detí:	pn	=  75 kg/m2	an 	=  1,1

Stále požiarne zaťaženie:	ps	=  10 kg/m2 	as	=  0,9

Priemerné náhodné požiarne zaťaženie:	pn	=  27,0234 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie:	p	=  37,0234 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok:	a 	=  0,9926

Pomerový súčiniteľ odvetrania:	n	=  0,149304

Súčiniteľ geometrie otvorov:	k	=  0,207

Súčiniteľ odvetrania:	b	=  0,8141433

Výpočtové požiarne zaťaženie: 	pv	= 37,0234  0,9926  0,8141433 x 1,0

= 29,92 kg/m2

V zmysle STN 73 0802, tab.8 zodpovedá:	II. stupeň protipožiarnej bezpečnosti

Najväčšia dovolená plocha pož. úseku podľa STN 73 0802, tab.9 je 62,5 x 40 metrov.

b)	Stupeň horľavosti použitých hmôt, požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

- požiarna odolnosť stavebných konštrukcií jestvujúcej stavby nie je znížená oproti pôvodnému stavu,

- nie je zvýšený stupeň horľavosti jestvujúcich konštrukcií nad pôvodné hodnoty,

Požiadavky pož. odolnosti na konštrukcie v II. stupni PB podľa STN 73 0802, tab.12 v minútach:

- Požiarne steny a požiarne stropy:

- v nadzemných podlažiach:			30+

- v podzemnom podlaží:			45 A	(nové ozn. D1)

- Požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách a požiarnych stropoch:

- v nadzemných podlažiach:			15 C2	(nové ozn. D3)

- v podzemnom podlaží:			30 A

- Obvodové steny zabezpečujúce stabilitu stavby alebo jej časti:

- v podzemných a nadzemných podlažiach:			30+

- Obvodové steny nezabezpečujúce stabilitu stavby:

- vo všetkých podlažiach:			15+

- Nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby:

- v nadzemných podlažiach:			30

- v podzemnom podlaží:			45 A	(nové ozn. D1)

- Nosné konštrukcie vnútri pož. úseku nezabezpečujúce stabilitu stavby:

- vo všetkých podlažiach:			15

- Nosné konštrukcie striech:			15

Jestvujúce obvodové a vnútorné nosné murované steny z keramických tvárnic hr. min. 250 mm majú požiarnu odolnosť minimálne 30 minút. ŽB stropy hr. min. 250 mm nad 1.NP majú požiarnu odolnosť minimálne 30 minút.

Všetky stavebné konštrukcie, na ktoré sú kladené požiadavky z hľadiska PO, musia mať doložené platné certifikáty o preukazovaní zhody v dosahovaní požadovaných požiarnych odolností v zmysle platných právnych predpisov.

Požiadavky na protipožiarne dvere:

Vnútorné dvere oddeľujúce jednotlivé samostatné požiarne úseky sú protipožiarne typu EW a všetky sú opatrené automatickým uzatváracím zariadením.

Ide o nasledovné protipožiarne dvere:

- 1.NP:	dvere medzi pož. úsekom N.2-MŠ a jestvujúcim PÚ priestorov materskej školy:			EW-C	30 D3

Všetky požiarne uzávery otvorov musia mať doložený platný certifikát o preukazovaní zhody v dosahovaní požadovanej požiarnej odolnosti.

Požiarne uzávery otvorov musia byť označené značkou zhody a sprievodnými údajmi v zmysle Vyhlášky MVSR č.478/2008 Z.z., §7. Ak pohyblivá konštrukcia dverí uzatvára na únikovej ceste trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii a tento otvor je aj únikovým východom, miesto úniku musí byť označené značkou pre núdzový východ, nápisom „ÚNIKOVÝ VÝCHOD“, alebo kombináciou nápisov „ÚNIKOVÝ VÝCHOD - EXIT“.

Všetky požiarne uzávery otvorov musia mať doložený platný certifikát o preukazovaní zhody v dosahovaní požadovanej požiarnej odolnosti.

Každý požiarny uzáver otvoru musí mať sprievodnú dokumentáciu (certifikát alebo vyhlásenie o zhode, prevádzkové pokyny vydané výrobcom pož. uzáveru, prevádzkový denník požiarneho uzáveru) v zmysle Vyhlášky MVSR č.478/2008 Z.z., §8.

Požiarne uzávery otvorov musia byť prevádzkované a pravidelne kontrolované podľa požiadaviek Vyhl. MVSR č.478/2008 Z.z., §9-§12.

Požiadavky na požiarne pásy, styk požiarnej steny s požiarnym stropom alebo strechou, prestupy rozvodov a inštalácií

Požiarne pásy zostávajú jestvujúce, zmenou účelu využitia priestorov sa nemenia.

Požiarne steny sa musia stýkať s požiarnym stropom, konštrukciou strechy s funkciou požiarneho stropu alebo s konštrukciou strechy a strešného plášťa z konštrukčných prvkov druhu A (nové ozn. D1) s požadovanou požiarnou odolnosťou.

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie musia byť utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje (najviac EI 45/D1) v zmysle STN 73 0802.

Pre upchávky prestupov rozvodov a inštalácií musia byť doložené platné certifikáty o preukazovaní zhody v dosahovaní požadovaných pož. parametrov.

Pri inštalácii lokálnych tepelných spotrebičov a zdrojov tepla a pri inštalácii komínov je potrebné dodržať ustanovenia Vyhlášky MVSR č.401/2007 Z.z.

Ochrana stavby proti šíreniu požiaru vzt zariadeniami

V miestach prestupov vzduchotechnického potrubia cez požiarne deliace konštrukcie musia byť osadené požiarne klapky s výnimkou prípadov, keď:

- je prierez potrubia menší ako 0,04 m2 a ak požiarne deliacou konštrukciou prestupuje viac takýchto potrubí a ich vzájomná vzdialenosť je väčšia ako 0,5 m a celková plocha otvorov nepresiahne 1/200 plochy požiarne deliacej konštrukcie,

- vzt potrubie v požiarnom úseku je chránené v celej dĺžke aj v mieste prestupu požiarne deliacou konštrukciou.

### Požadovaná požiarna odolnosť požiarnych klapiek je stanovená v STN 73 0872, čl.23 podľa stupňa protipožiarnej bezpečnosti príslušného požiarneho úseku.

### Pre II. stupeň protipožiarnej bezpečnosti sa požadujú požiarne klapky 15 A.

Pre požiarne klapky, resp. materiály pre ochranu vzduchotechnického potrubia musia byť doložené platné certifikáty o preukazovaní zhody v dosahovaní pož. parametrov podľa Zákona č.133/2013 Z.z.

Požiadavky na elektroinštaláciu (druhy káblov)

Stavba je chránená bleskozvodným zariadením v zmysle platných predpisov.

Únikové cesty musia mať elektrické osvetlenie v súlade s STN 73 0802, časť 7.3.3.

Požiadavka na funkčnú odolnosť trás káblov na trvalú dodávku elektrickej energie podľa SNT 92 0203, príloha A:

- 30 minút pre zariadenia na uzatvorenie prívodu plynu, vypínanie el. energie

B2ca	skúška horenia káblov vo zväzku, kde celkové množstvo uvoľneného tepla z káblov na 1200 s ≤ 15MJ; max. hodnota uvoľneného tepla ≤ 30kW, šírenie plameňa ≤ 1,5m, rýchlosť rozvoja požiaru ≤ 0,25Ws-1

s1	celk. množstvo vývinu dymu TSP1200 ≤ 50m2 a okamžité množstvo uvoľneného dymu SPR ≤ 0,25m2/s

d1	žiadne horiace kvapky/častice pretrvávajúce dlhšie ako 10 s v rámci 1200 s

a1	vodivosť ≤ 2,5 µS/mm a pH > 4,3 v súlade s STN EN 50267-2-3

Prestupy káblov cez požiarne deliace konštrukcie je potrebné utesniť materiálmi o požadovanej rovnakej požiarnej odolnosti ako je požiarna odolnosť požiarne deliacich  konštrukcii v zmysle STN 73 0802.

c)	Posúdenie únikových ciest

V požiarnom úseku N.2-MŠ sa nachádzajú aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (deti vo veku od 3 do 6 rokov).

Počet osôb v riešených priestoroch materskej školy (PÚ N.2-MŠ) je v projekte uvažovaný nasledovným spôsobom:

Deti (vo veku od 3 do 6 rokov):	14 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

Zamestnanci a iné osoby:	10 osôb schopných samostatného pohybu

Počet osôb v riešených priestoroch materskej školy (PÚ N.2-MŠ) v zmysle STN 92 0241:

Deti (vo veku od 3 do 6 rokov):	14 x 1,3 ....	19 osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu

Zamestnanci a iné osoby:	10 x 1,3 ....	13 osôb schopných samostatného pohybu

Posúdenie únikových ciest z požiarneho úseku N.2-MŠ:

Úniková cesta z miestností alebo funkčne ucelenej skupiny miestností s podlahovou plochou najviac 100 m2, určených pre najviac 40 osôb, kde vzdialenosť ktoréhokoľvek miesta k východu z týchto miestností alebo funkčne ucelenej skupiny miestností nie je väčšia ako 15 m, je vo vstupných dverách do týchto priestorov podľa STN 73 0802 čl.7.2.2.2.

Skutočné dĺžky únikových ciest s uplatnením STN 73 0802 čl.7.2.2.2 sú kratšie ako dovolené dĺžky únikových ciest.

Označovanie, osvetlenie a vetranie únikových ciest:

Ak únik na voľné priestranstvo nie je priamo viditeľný, musí byť smer úniku vyznačený. Smer úniku na únikovej ceste vnútorným schodiskom musí byť označený bezpečnostnými značkami so smerom úniku.

Únikové cesty musia byť počas prevádzky v stavbe osvetlené denným svetlom alebo umelým svetlom v zmysle STN 73 0802 čl. 7.3.3.

Únikové cesty budú vetrané prirodzeným hygienickým vetraním.

Únikové cesty z riešeného požiarneho úseku N.2-MŠ v objekte vyhovujú.

d)	Posúdenie odstupových vzdialeností

Odstupové vzdialenosti sa neposudzujú od fasád riešených požiarnych úsekov, na ktorých sú splnené podmienky podľa STN 73 0834, čl.3.6.1:

- obostavaný priestor stavby sa nezväčšuje,

- šírky ani výšky požiarne otvorených plôch (okien a dverí) v jestvujúcich obvodových stenách nie sú zväčšené oproti pôvodnému stavu, okrem výustky VZT z hygienického zariadenia na štítovej stene objektu.

- hodnota náhodného požiarneho zaťaženia nie je väčšia ako 50 kg/m2.

Odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 0802, príloha E, tab. E.1 od fasády, na ktorej sa zväčšujú požiarne otvorené plochy v obvodových stenách (výustka VZT z hyg. zariadenia):

Severná stena:

Požiarny úsek N.2-MŠ (1.NP):	p0 	≤	20 %	odstup =   0,0 m

Situovanie riešeného objektu z hľadiska odstupových vzdialeností vyhovuje.

e)	Zariadenie pre protipožiarny zásah

Zabezpečenie vody na hasenie požiarov:

V zmysle Vyhl. MVSR č.699/2004 Z.z., príloha 1 a STN 92 0400, tab.2 pre nevýrobné stavby s plochou požiarnych úsekov S ≤ 120 m2 je požadované množstvo vody na  hasenie požiarov / dimenzia vodovodného potrubia / objem nádrže vody na hasenie požiarov Q = 7,5 l.s-1 / potrubie DN 80 / 14 m3.

Vonkajším zdrojom vody na hasenie požiarov je aj naďalej vonkajší vodovod, na ktorom sú osadené jestvujúce podzemné požiarne hydranty (DN 80) slúžiace pre potreby zásobovania vodou na hasenie požiarov celej jestvujúcej stavby.

Hydranty na vonkajšom vodovode sa nachádzajú vo vzdialenosti viac ako 5 m a kratšej ako 80 m od posudzovanej stavby, mimo jej požiarne nebezpečného priestoru.

V zmysle STN 92 0400, čl.3.4.2 hadicové zariadenia vo vnútri stavby sa nenavrhujú, v požiarnych úsekoch, v ktorých súčin priemerného požiarneho zaťaženia a plochy požiarneho úseku nie je väčší ako 10000 (N 1.1-P: 37,0234 x 74,01 = 2.741).

Riešený požiarny úsek bude vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi v zmysle STN 92 0202-1:

N.2-MŠ – 1.NP - Ekvivalentné množstvo has. látky v zmysle STN 92 0202-1, čl.5.2.6:

Mc = 0,9  (74,01  0,9926)1/2 = 7,72 kg

2 ks HP práškové s náplňami po 6 kg hasiaceho prášku.

Hasiace prístroje musia byť osadené na trvalo prístupných a viditeľných miestach tak, aby ich vzájomná vzdialenosť nebola väčšia ako 30 m, v primeranej výške (rukoväť prístroja najviac 1,2 m nad podlahou). Stanovištia hasiacich prístrojov musia byť označené piktogramom podľa STN ISO 7001.

Vykurovanie - zásobovanie teplom je zabezpečené z ústredného zdroja tepla, ktorý je umiestnený mimo riešený požiarny úsek.

Domáci rozhlas sa v zmysle STN 73 0802 čl. 7.3.5.1 nepožaduje.

Elektrická požiarna signalizácia sa nepožaduje.

Odvod tepla a spodín horenia a stabilné hasiace zariadenie sa nepožaduje.

f)	Posúdenie nemenených častí objektu

Zmena stavby skupiny II. - negatívne neovplyvňuje ostatné časti stavby, ani iné stavby.

Situovanie stavby z hľadiska PO, príjazdné komunikácie

## Riešený objekt  sa nachádza v Bratislave, m.č. Ružinove.

Príjazd vozidiel Hasičského a záchranného zboru je po prístupových komunikáciách. Prístupové komunikácie k objektu majú voľnú šírku najmenej 300 cm a vyhovujú na zaťaženie min. 80 kN na nápravu hasičského vozidla v zmysle STN 73 0802 čl. 10.2.1.2.

Prístupové komunikácie umožňujú príjazd požiarnych vozidiel do vzdialenosti menej ako 20 m od vchodov do objektu v zmysle STN 73 0802 čl. 10.2.1.1.

V zmysle STN 73 0802, č. 10.2.3.4.a) sa pre predmetnú stavbu nemusí zriadiť nástupná plocha, nakoľko ide o objekt s výškou menej ako 12 m.

V zmysle STN 73 0802, čl.10.2.4.2.1 vnútorné zásahové cesty v riešenom objekte nie sú zriadené, nakoľko:

- stavba má požiarnu výšku do 22,5 m a hĺbku menšiu ako 60 m (protipožiarny zásah je možné viesť z minimálne dvoch vonkajších strán objektu),

- stavba má požiarne otvorené plochy v obvodových stenách.

Zoznam súvisiacich predpisov a STN

- Zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zmenený a doplnený zákonom č.199/2009 Z.z.

- Vyhláška MVSR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, zmenená a doplnená vyhláškou MVSR č.259/2009 Z.z.

- Vyhláška MVSR č.719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

- Vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z., o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

- Vyhláška MVSR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

STN 73 0802	Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

STN 73 0834	Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.

STN 92 0202-1	Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

STN 92 0400	Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

V Bratislave, máj 2017                                  	Pavel   P ě t i o k ý, špecialista PO

Grafické prílohy PO:	01 -	Situácia – PO

02 -	Riešená časť pôdorysu 1.NP - PO